宝钛装备制造（宝鸡）有限公司液氩储罐及气化调压成套设备的设计、制作、安装、调试邀请招标公告

（招标编号：ZB2021JDSB03）

一、招标内容和范围：液氩储罐及气化调压成套设备的设计、制作、安装、调试

二、招标项目规模及概况：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：（001）宝钛装备制造（宝鸡）有限公司液氩储罐及气化调压成套设备的设计、制作、安装、调试邀请招标公告。

三、资金来源信息：自筹资金

四、监督部门名称：宝钛集团有限公司法务部 举报电话0917-3382696

五、标段名称：宝钛装备制造（宝鸡）有限公司液氩储罐及气化调压成套设备的设计、制作、安装、调试邀请招标公告

六、标段专业分类：低温压力容器类

七、标段内容：液氩储罐及气化调压成套设备的设计、制作、安装、调试

八、投标人的资格能力要求：

1、投标人为中华人民共和国境内注册的法人，具有独立签订合同的权利和良好履行合同能力；

2、投标人需为液氩储罐及气化调压成套设备的生产厂家或代理商，代理商需生产厂家授权，生产厂家营业执照经营范围应包含类似压力容器制造内容，代理商或生产厂家具有该类压力容器及配套设备的安装资质；投标人承诺完成办理该套设备在宝鸡市高新区宝钛工业园运行所需要的所有证件。

3、具有同类产品的相关业绩；近三年内财务状况良好，无不良资金记录；有良好的履约能力，近三年无重大诉讼案件和重大合同纠纷；报名单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目的投标。

4、不允许联合体投标。

九、公告内容：

（一）参数要求：

1、液氩罐有效容积10m³，并预留扩能并联接口。保证工作压力不低于1.6MPa，采用立式结构，自带相应的真空隔离阀、真空规管、液位计、压力表、流量计等。

2、气化站选用2台主气化器进行设计、安装，并可根据温度自动切换使用。单台气化量应不低于200Nm³/h，材质为铝合金。

3、调压装置采用一用一备式，满足调压后压力在0.6-0.9MPa范围内，单台调压能力不低于100Nm³/h。厂房内现有管道为DN40不锈钢材质的氩气传输管道，最远端的终端用气点距汽化器约400米，有约55处竖直支路管道接入水平主管道，约369接入点，当所有接入点同时使用时，需保证距最远端用气点的接入点压力≥4.5kg/cm2。

（二）报名时间：2021年4月16日8:30时至2021年4月22日17:00时

十、所属行业分类：机械制造

十一、招标文件获取：2021年4月27日8:30时至2021年4月28日17:00时

标书费500元，汇款账户：

名称：宝钛装备制造（宝鸡）有限公司

地址：宝鸡市高新开发区钛城路1号

邮编：721014

银行：中国银行宝鸡宝钛支行

账号：102402747816

获取方式：电子邮件形式发送

十二、投标文件递交：递交截止时间2021年5月9日9:00时

递交方式：宝鸡市渭滨区宝钛工业园，纸质文件递交。

十三、开标时间及地点：

开标时间：2021年5月11日9:10

开标地点：宝鸡市渭滨区宝钛工业园宝钛装备制造（宝鸡）有限公司三楼会议室

十四、报名方式：

（1）报名确认信息（以下信息以电子邮件发送）：

A.参加招标项目名称、公司名称、联系人及方式请标注在邮件首页；

B.投标人资格能力材料及业绩等以附件形式发送。（不接受50MB以上附件）

（2）宝钛装备制造（宝鸡）有限公司设备部

联系人：沙先生

电话＆传真：13892778376       0917—3382573

电子邮箱：775025@sina.com